## Titul
Seznam položek - Výkaz výměr
Investiční akce: | Instalace solárního systému pro přípravu teplé vody v objektu Denního stacionáře pro osoby se zdravotním postižením v Chomutově
Investor: | Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
Zpracovatel | Energy Benefit Centre a.s., Thákurova 531/4, 160 00 Praha 6 | Vypracoval: |  | Ing. Tomáš Vít
Cena celkem bez DPH | 0 | Zodpovědný projektant: |  | Ing. Luboš Knor
DPH 21 % | 0 | Stupeň PD: |  | DPS
Cena celkem s DPH | 0 | Datum: |  | 1/2013
Položka | Název | Množství | MJ | Cena/jedn. | Cena celkem
SO01 | Instalace solární soustavy | 1 | kpl | 0 | 0
SO02 | Tepelné čerpadlo | 1 | kpl | 0 | 0
SO03 | Konstrukce pro uložení solárního systému | 1 | kpl | 0 | 0
SO04 | Hromosvod | 1 | kpl | 0 | 0
SO05 | Stavební přípomoce | 1 | kpl | 0 | 0
SO06 | Rozpočtová rezerva - 5% | 1 | kpl | 0 | 0

## 01-Instalace solární soustavy
Seznam položek - Výkaz výměr
Investiční akce: | Instalace solárního systému pro přípravu teplé vody v objektu Denního stacionáře pro osoby se zdravotním postižením v Chomutově
Investor: | Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
Zpracovatel | Energy Benefit Centre a.s., Thákurova 531/4, 160 00 Praha 6 | Vypracoval: |  | Ing. Tomáš Vít
Cena celkem bez DPH | 0 | Zodpovědný projektant: |  | Ing. Luboš Knor
DPH 21 % | 0 | Stupeň PD: |  | DPS
Cena celkem s DPH | 0 | Datum: |  | 1/2013
Položka | Název | Množství | MJ | Cena/jedn. | Cena celkem
Stavební objekt 01 - Instalace solární soustavy
Primární okruh solárního systému
1 | Sluneční kolektor vakuový s 20ks U trubicemi viz. technická specifikace kolektoru v TZ | 15 | ks |  | 0
2 | Sada připojovacích dílů pro kolektorové pole (5 kolektorů) | 3 | ks |  | 0
3 | Sada pro uchycení a propojení 5 kolektorů | 3 | ks |  | 0
4 | Držák trojúhelníkový pro sluneční kolektor na rovnou střechu, 45° | 27 | ks |  | 0
5 | Zavětrovací vzpěra včetně šroubů, rovná střecha | 3 | ks |  | 0
6 | Odvzdušňovací ventil 3/8" pro solární systémy, 160°C | 6 | ks |  | 0
7 | Kulový kohout 3/8" pro solární systémy, 160°C | 6 | ks |  | 0
8 | Kulový kohout DN32 pro solární systémy, 160°C | 7 | ks |  | 0
9 | 3-cestný přepínací ventil DN32, včetně servopohonu 230V, ovl. MaR, 160°C | 1 | ks |  | 0
10 | Vypouštěcí/napouštěcí kohout DN15 pro solární systémy, 160°C | 3 | ks |  | 0
11 | Regulátor průtoku s ukazatelem, pro solární systémy, Q=2-12 l/min, 160°C | 3 | ks |  | 0
12 | Cu potrubí 35x1,5, včetně tvarovek, spojovacího a kotvícího materiálu | 85 | m |  | 0
13 | Cu potrubí 28x1,5, včetně tvarovek, spojovacího a kotvícího materiálu | 75 | m |  | 0
14 | Tep. izolace pr. 35 mat. kaučuk tl. 25 mm včetně povrchové úpravy oplechováním, tmax=150°C | 25 | m |  | 0
15 | Tep. izolace pr. 28 mat. kaučuk tl. 19 mm včetně povrchové úpravy oplechováním, tmax=150°C | 75 | m |  | 0
16 | Tep. izolace pr. 35 mat. kaučuk tl. 25 mm, tmax=150°C | 60 | m |  | 0
17 | Betonový blok cca 300x200x100 mm | 8 | ks |  | 0
18 | Pryžová podložka 400x300 mm, tl 10 mm | 8 | ks |  | 0
19 | Pozinkovaná tyč včetně objímky | 16 | ks |  | 0
20 | Teplonosná antikorozní kapalina pro solární systémy na bázi monopropylenglykolu | 200 | l |  | 0
21 | Expanzní nádoba 300l, 6 bar, solar | 1 | ks |  | 0
22 | Ventil uzavírací s vypouštěním pro expanzní nádobu 6/4" | 1 | ks |  | 0
23 | Plastová nádoba na solární kapalinu, objem 20 litrů | 1 | ks |  | 0
24 | Dvoutrubková solární čerpadlová skupina včetně oběhového čerpadla Č1 - průtok 1800 kg/h, H=4,5m, tlakoměru a teploměrů, pojistného ventilu 6 bar, napouštěcích a vypouštěcích ventilů, uzavíracích ventilů, zpětných klapek, separátoru vzduchu, průtokoměru s regulací průtoku, termoizolačního obalu | 1 | ks |  | 0
Připojení do ohřevu TV
25 | Zásobník TV 750 litrů, s jedním topným hadem - plocha 7,5 m2, smaltovaný vnitřní povrch, magneziová anoda, včetně tepelné izolace s PVC folií, teploměr, úprava pro pitnou vodu | 2 | ks |  | 0
26 | Zásobník TV 500 litrů, s jedním topným hadem - plocha 5,9 m2, smaltovaný vnitřní povrch, magneziová anoda, včetně tepelné izolace s PVC folií, teploměr, úprava pro pitnou vodu | 1 | ks |  | 0
27 | Elektrická topná tyč, výkon 3kW / 3x 230V, bez termostatu, mosazná hlavice G 6/4", provedení pro pitnou vodu | 1 | ks |  | 0
28 | 3-cestný termostatický směšovací ventil TV, vysokoprůtočný, 20-70°C, DN32, pitná voda | 1 | ks |  | 0
29 | 3-cestný přepínací ventil DN25, pitná voda, včetně servopohonu 230V, ovl. MaR | 1 | ks |  | 0
30 | Č2 - čerpadlo cirkulační TV s 3 stupňovou reg. výkonu, bronz., 45W/230V, Q=0,5 m3/h / Hmax=3,0m, pitná voda | 1 | ks |  | 0
31 | Č3 - čerpadlo termické dezinfekce s 3 stupňovou reg. výkonu, bronz., 45W/230V, Q=0,5 m3/h / H=3,0m, pitná voda | 1 | ks |  | 0
32 | Kalové čerpadlo s plovákem, min. Q=8 m3/h, H=4,0 m, max. 500W/230V | 1 | ks |  | 0
33 | Tlaková expanzní nádoba pro ohřev TV, objem 100 litrů, PN10, pitná voda | 1 | ks |  | 0
34 | Zpětná klapka, DN 40, PN 16, pitná voda | 3 | ks |  | 0
35 | Zpětná klapka, DN 32, PN 16, pitná voda | 2 | ks |  | 0
36 | Zpětná klapka, DN 20, PN 16, pitná voda | 1 | ks |  | 0
37 | Kulový uzávěr, DN 40, PN 16, pitná voda | 13 | ks |  | 0
38 | Kulový uzávěr, DN 32, PN 16, pitná voda | 12 | ks |  | 0
39 | Kulový uzávěr, DN 20, PN 16, pitná voda | 1 | ks |  | 0
40 | Pojistný ventil, PN16, 6bar, pitná voda | 1 | ks |  | 0
41 | Vypouštěcí/napouštěcí kohout DN15, PN16, pitná voda | 4 | ks |  | 0
42 | Potrubí z nerezavějící oceli 35x1,5, včetně tvarovek, přírub, spojovacího a kotvícího materiálu, 110°C ,PN16, pitná voda | 15 | m |  | 0
43 | PPR potrubí 40x6,7, včetně tvarovek, spojovacího a kotvícího materiálu, PN20, pitná voda | 60 | m |  | 0
44 | PPR potrubí 32x5,4, včetně tvarovek, spojovacího a kotvícího materiálu, PN20, pitná voda | 40 | m |  | 0
45 | PPR potrubí 20x3,4, včetně tvarovek, spojovacího a kotvícího materiálu, PN20, pitná voda | 5 | m |  | 0
46 | Pružná hadice 5/4" | 2 | m |  | 0
47 | Tep. izolace pr. 35 mat. kaučuk tl.19 mm (pro nerezové potrubí) | 15 | m |  | 0
48 | Tep. Izolace z polyetylenových návleků pr. 40 / tl. 30 mm (pro PPR potrubí) | 60 | m |  | 0
49 | Tep. Izolace z polyetylenových návleků pr. 32 / tl. 30 mm (pro PPR potrubí) | 40 | m |  | 0
50 | Tep. Izolace z polyetylenových návleků pr. 20 / tl. 10 mm (pro PPR potrubí) | 5 | m |  | 0
51 | PVC fólie pro povrchovou úpravu tepelných izolací potrubí, bílá barva, tl. 0,35 mm včetně tvarovek a spojovacího materiálu na izolaci rozměr 30x40 mm | 20 | m |  | 0
52 | PVC fólie pro povrchovou úpravu tepelných izolací potrubí, bílá barva, tl. 0,35 mm včetně tvarovek a spojovacího materiálu na izolaci rozměr 30x32 mm | 10 | m |  | 0
53 | Napojení nových PPR rozvodů TV na stávající PPR rozvody, DN32 | 1 | ks |  | 0
54 | Napojení nových PPR rozvodů SV na stávající PPR rozvody, DN32 | 1 | ks |  | 0
55 | Napojení nových PPR rozvodů CV na stávající PPR rozvody, DN25 | 1 | ks |  | 0
56 | Vodoměr na studenou vodu, Qmax=1,5m3/h | 1 | ks |  | 0
57 | Nespecifikované armatury, šroubení, příruby atd. nutné pro montáž systému | 1 | ks |  | 0
Elektroinstalace a MaR
58 | Digitální regulátor solárního systému, nastavitelné parametry systému, bilanční a diagnostické funkce, ovládání 2ks přepínacích ventilů, 4ks oběhových čerpadel, 1ks doplňkového zdroje (tepelného čerpadla), funkce dle popisu v TZ a schematu zapojení | 1 | ks |  | 0
59 | Rozvaděč MaR a elektro (napájení a ovládání solárního systému a tepelného čerpadla) | 1 | ks |  | 0
60 | Průtokoměr solární, Qn=3,5 m3/h + 2 tepl.čidla a jímky, včetně kalorimetru | 1 | ks |  | 0
61 | Jímka pro termostat | 8 | ks |  | 0
62 | Termostat do jímky 30-120°C | 8 | ks |  | 0
63 | Sběrač dat (datalogger) | 1 | ks |  | 0
64 | Kabelové rozvody napájení a ovladání MaR solárního systému | 1 | kpl |  | 0
65 | Kabelové rozvody napájení a ovladání MaR tepelného čerpadla | 1 | kpl |  | 0
66 | Nastavení systému MaR | 1 | ks |  | 0
67 | Přeložení stávajících povrchových kabelových vedení (230V, ethernet) | 10 | m |  | 0
68 | Přeložení stávajících zásuvek (230V, ethernet) | 2 | ks |  | 0
Ostatní
69 | Propláchnutí systému | 2 | ks |  | 0
70 | Tlaková a topná zkouška | 1 | ks |  | 0
71 | Revize elektro | 1 | ks |  | 0
72 | Provozní řád solární soustavy včetně specifikace revizí a údržby | 1 | ks |  | 0
73 | Zařízení staveniště | 1 | kpl |  | 0
74 | Zaškolení obsluhy a uvedení do provozu | 1 | ks |  | 0
75 | Přesuny hmot do suterénu objektu | 0.75 | t |  | 0
76 | Přesuny hmot do výšky 15 m - jeřábové práce | 1.5 | t |  | 0
Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému

## 02-Tepelné čerpadlo
Seznam položek - Výkaz výměr
Investiční akce: | Instalace solárního systému pro přípravu teplé vody v objektu Denního stacionáře pro osoby se zdravotním postižením v Chomutově
Investor: | Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
Zpracovatel | Energy Benefit Centre a.s., Thákurova 531/4, 160 00 Praha 6 | Vypracoval: |  | Ing. Tomáš Vít
Cena celkem bez DPH | 0 | Zodpovědný projektant: |  | Ing. Luboš Knor
DPH 21 % | 0 | Stupeň PD: |  | DPS
Cena celkem s DPH | 0 | Datum: |  | 1/2013
Položka | Název | Množství | MJ | Cena/jedn. | Cena celkem
Stavební objekt 02 - Tepelné čerpadlo
Zařízení
1 | Tepelné čerpadlo vzduch/voda pro venkovní instalaci s jedním kompresorem, max. teplota topné vody t=63°C, topný výkon Qt=10,0 kW, topný faktor 3,4 při podmínkách A2/W35, hluk Lp=55dB(A) v 1m, topný okruh průtok Q=1700 l/h, dp=7,0 kPa, chladivo R 407C, jištění 16C | 1 | ks |  | 0
2 | Č4 - čerpadlo topného okruhu tepelného čerpadla s el. regulací výkonu, 80W/230V, Q=1,70 m3/h / H=3,0m | 1 | ks |  | 0
3 | Tlaková expanzní nádoba, objem 8 litrů, 6 bar, 70°C | 1 | ks |  | 0
4 | Průtokoměr tepelného čerpadla, Qn=2,5 m3/h, DN20 + 2 tepl.čidla a jímky, připojení do digitálního regulátoru | 1 | ks |  | 0
Armatury
5 | Ventil uzavírací s vypouštěním pro expanzní nádobu 3/4" | 1 | ks |  | 0
6 | Zpětná klapka, DN 32, PN 6 | 1 | ks |  | 0
7 | Kulový uzávěr, DN 32, PN 6 | 8 | ks |  | 0
8 | Automatický odvzdušňovací ventil, DN15, PN6 | 2 | ks |  | 0
9 | Pojistný ventil, PN6, 3bar | 1 | ks |  | 0
10 | Vypouštěcí/napouštěcí kohout DN15, PN6 | 1 | ks |  | 0
11 | Teploměr d=63, s jímkou, základní 0-120°C | 2 | ks |  | 0
12 | Manometr technický 0-4 bar, včetně smyčky | 1 | ks |  | 0
Potrubí a izolace
13 | Cu potrubí 35x1,5, včetně tvarovek, spojovacího a kotvícího materiálu | 50 | m |  | 0
14 | Potrubí pro odvod kondenzátu PP 50x1,8, včetně tvarovek, spojovacího a kotvícího materiálu | 7 | m |  | 0
15 | Tep. Izolace z minerální vaty pr. 35 / tl. 30 mm s alu polepem | 50 | m |  | 0
16 | PVC fólie pro povrchovou úpravu tepelných izolací potrubí, bílá barva, tl. 0,35 mm včetně tvarovek a spojovacího materiálu na izolaci rozměr 30x35 mm | 7 | m |  | 0
17 | Pružná hadice 1/2" | 5 | m |  | 0
18 | Dodávka a montáž odbočky na dešťové odpadní potrubí | 1 | ks |  | 0
Ostatní
19 | Propláchnutí systému | 2 | ks |  | 0
20 | Tlaková a topná zkouška | 1 | ks |  | 0
21 | Přesun hmot do výšky 15 m - jeřábové práce | 0.3 | t |  | 0
Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému

## 03-Konstrukce pro uložení
Seznam položek - Výkaz výměr
Investiční akce: | Instalace solárního systému pro přípravu teplé vody v objektu Denního stacionáře pro osoby se zdravotním postižením v Chomutově
Investor: | Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
Zpracovatel | Energy Benefit Centre a.s., Thákurova 531/4, 160 00 Praha 6 | Vypracoval: |  | Ing. Tomáš Vít
Cena celkem bez DPH | 0 | Zodpovědný projektant: |  | Ing. Martin Stránský, Ph.D.
DPH 21 % | 0 | Stupeň PD: |  | DPS
Cena celkem s DPH | 0 | Datum: |  | 1/2013
Položka | Název | Množství | MJ | Cena/jedn. | Cena celkem
Stavební objekt 03 - Konstrukce pro uložení solárního systému
Hotové výrobky + montáž
1 | Základní betonový blok 650x650x90 mm včetně zabetonovaného plechu 550/150/5 a dvou závitových tyčí M12 dl. 500 mm, opatřený oky pro manipulaci | 30 | ks |  | 0
2 | Horní betonový blok 650x650x90 mm s dvěma otvory pr. 25 mm, opatřený oky pro manipulaci | 120 | ks |  | 0
3 | Pryžové podložky 750x750x10 mm | 120 | ks |  | 0
4 | Přesun hmot do výšky 15 m - jeřábové práce | 13.2 | t |  | 0
Konstrukce zámečnické
5 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce do výšky 15 m - jeřábové práce | 1.1 | t |  | 0
6 | Montáž ocelových (žárově pozinkované) konstrukcí vč. dodávky | 1108 | kg |  | 0
Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému

## 04-Hromosvod
Seznam položek - Výkaz výměr
Investiční akce: | Instalace solárního systému pro přípravu teplé vody v objektu Denního stacionáře pro osoby se zdravotním postižením v Chomutově
Investor: | Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
Zpracovatel | Energy Benefit Centre a.s., Thákurova 531/4, 160 00 Praha 6 | Vypracoval: |  | Img. Martin Bureš
Cena celkem bez DPH | 0 | Zodpovědný projektant: |  | Ing. Martin Bureš
DPH 21 % | 0 | Stupeň PD: |  | DPS
Cena celkem s DPH | 0 | Datum: |  | 1/2013
Položka | Název | Množství | MJ | Cena/jedn. | Cena celkem
Stavební objekt 04 - Hromosvod
1 | Drát FeZn 8 - jímací vodič, svodový vodič | 50 | kg |  | 0
2 | Spojovací svorka (SS) | 55 | ks |  | 0
3 | Připojovací svorka na konstrukci - dle konstrukce připojovaného zařízení SP | 20 | ks |  | 0
4 | Tyčový jímač - tyč 4,0 m, stojan, 3x betonový podstavec, pryžová podložka, objímka tyče, svorka jímací tyče | 6 | ks |  | 0
5 | Podpěra jímače na střechu - PV21 (plast + beton) | 50 | ks |  | 0
6 | Ochranné nátěry | 2 | m2 |  | 0
7 | Spojovací , kotevní a další pomocný montážní materiál | 1 | kpl |  | 0
8 | Demontáž a likvidace části stávajícího hromosvodu | 20 | kg |  | 0
9 | Montáž hromosvodu | 1 | kpl |  | 0
10 | Zkoušky a měření během výstavby | 1 | kpl |  | 0
11 | Přesun hmot do výšky 15 m | 1 | kpl |  | 0
12 | Výchozí revize hromosvodu | 1 | ks |  | 0
Požadavky na další materiál mohou vyplynout ze stavebního průzkumu, pokud by se zjistil například navyhovující stav zemnicí soustavy nebo pospojování. Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému.

## 05-Stavební přípomoce
Seznam položek - Výkaz výměr
Investiční akce: | Instalace solárního systému pro přípravu teplé vody v objektu Denního stacionáře pro osoby se zdravotním postižením v Chomutově
Investor: | Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
Zpracovatel | Energy Benefit Centre a.s., Thákurova 531/4, 160 00 Praha 6 | Vypracoval: |  | Ing. Tomáš Vít
Cena celkem bez DPH | 0 | Zodpovědný projektant: |  | Ing. Luboš Knor
DPH 21 % | 0 | Stupeň PD: |  | DPS
Cena celkem s DPH | 0 | Datum: |  | 1/2013
Položka | Název | Množství | MJ | Cena/jedn. | Cena celkem
Stavební objekt 05 - Stavební přípomoce
1 | Prostup pro potrubí ve stěně, půměr do 100 mm, začištění po montáži potrubí | 13 | ks |  | 0
2 | Prostup pro potrubí ve stropu, jádrové vrtání, půměr do 100 mm, začištění po montáži potrubí | 4 | ks |  | 0
3 | Prostup pro potrubí v SDK podhledu, průměr do 100 mm, začištění po montáži | 2 | ks |  | 0
4 | Prostup pro potrubí ve střešní konstrukci, jádrové vrtání, průměr do 250 mm, včetně chráničky, napojení hydroizolace a začištění po montáži potrubí | 2 | ks |  | 0
5 | Požární ucpávka prostupu potrubí do DN 50 požárně dělící konstrukcí | 19 | ks |  | 0
6 | Vybourání přizdívky odpadního potrubí pro osazení odbočky a začištění po montáži | 1 | ks |  | 0
7 | Zhotovení montážního otvoru 0,5x0,5 m v SDK podhledu, začištění po montáži potrubí | 1 | ks |  | 0
8 | Montáž SDK předstěny včetně dodávky materiálu | 3.6 | m2 |  | 0
9 | Bourání betonových podlah a jímek, tloušťka do 200 mm, včetně likvidace suti | 0.7 | m3 |  | 0
10 | Betonáž ŽB jímky 0,6x0,6 m, hloubka 0,7 m, tloušťka stěny 100 mm, výztuž sítí 8/150/150 mm | 0.3 | m3 |  | 0
11 | Hydroizolační stěrka stěn a dna jímky | 2.5 | m2 |  | 0
12 | Pochůzný poklop 650x650 mm z ocelového pozinkovaného mřížového roštu | 1 | ks |  | 0
13 | Betonová dlaždice 500x500x50 mm | 4 | ks |  | 0
14 | Izolátor chvění pro zatížení min. 1,100 kN, max. 1,315 kN, materiál ocel | 4 | ks |  | 0
15 | Žárově pozinkovaný rám svařený z tyčí průřezu L 80x80x6 mm | 50 | kg |  | 0
16 | ŽB deska tloušťky 80 mm betonovaná do roštu, beton C16/20, výztuž ze sítě 8/100/100 mm | 0.1 | m3 |  | 0
17 | Pryžová podložka 600x600 mm, tl. 10 mm | 8 | ks |  | 0
18 | Posunutí stávající antény na střeše objektu do 1 m včetně přeložení kabeláže | 1 | ks |  | 0
19 | Přesun hmot | 1 | kpl |  | 0
Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému