| Příloha 9. specifikace minimálních Technických požadavků |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NABÍZENÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ MUSÍ SPLŇOVAT MINIMÁLNĚ NÍŽE UVEDENÉ POŽADAVKY NA SYSTÉM EPS A SYSTÉM NOUZOVÉ KOMUNIKACE |  |  | SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ |  |  |  | Kde si parametr může zadavatel ověřit v nabídce |
|  |  |  | ANO / NE |  |  |  | Číslo str. nabídky |
| Systém EPS |  |  |  |  |  |  |  |
| Je-li v projektové dokumentaci uveden konkrétní výrobce a typ systému EPS nebo SNK, je uchazeč oprávněn k použití jakéhokoliv jiného prvku jakéhokoliv výrobce, který splňuje požadavky uvedené v této tabulce. |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo parametru | Systém EPS a důvod požadavku |  |  |  |  |  |  |
| Parametr 1 důvod požadavku | Systém s plnou SW redukcí (požadavek na vysokou spolehlivost řešení) |  |  |  |  |  |  |
| Parametr 2 důvod požadavku | Redundantní propojení objektů (požadavek na vysokou spolehlivost řešení) |  |  |  |  |  |  |
| Parametr 3 důvod požadavku | Redundantní sběrnice externích ovládacích panelů (požadavek na vysokou spolehlivost řešení) |  |  |  |  |  |  |
| Parametr 4 důvod požadavku | IP systém s podporou mobilních aplikací pro obsluhu (požadavek na vysokou dostupnost) |  |  |  |  |  |  |
| Parametr 5 důvod požadavku |  | LAN rozhraní pro vzdálenou zprávu a servis systému (požadavek na dostupnost servisních služeb) |  |  |  |  |  |
| Parametr 6 důvod požadavku | Veškeré prvky kruhových linek s integrovaným zkratovým izolárotem (požadavek na vysokou spolehlivost řešení) |  |  |  |  |  |  |
| Parametr 7 důvod požadavku | Automatické detektory v provedení multisenzoru pro kombinovanou detekci kouřové a teplotní složky požáru (požadavek na vysokou spolehlivost řešení) |  |  |  |  |  |  |
| Parametr 8 důvod požadavku | Datové rozhraní pro napojení systému EPS na systém nouzové komunikace s přenosem přesné textové identifikace místa vzniku požáru (požadavek na dostupnost) |  |  |  |  |  |  |
| Parametr 9 důvod požadavku |  | IP aplikace pro vzdálené ovládání a správu (požadavek na technickou úroveň) |  |  |  |  |  |
| Parametr 10 důvod požadavku |  | datové rozhraní pro napojení systému EPS do návazných ovládaných zažízení (RWA, ERo, MaR, CCTV),(požadavek na vysokou dostupnost) |  |  |  |  |  |
| Systém nouzové komunikace |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametr 1 | IP systém do úrovně koncových prvků s hlasovou komunikací - každý prvek s vlastní IP adresou (požadavek na technickou úroveň) |  |  |  |  |  |  |
| Parametr 2 | grafický SW pro PC s integrovanými půdorysy objektu pro přehled o pohybu personálu (požadavek na přehled o činnosti personálu) |  |  |  |  |  |  |
| Parametr 3 | identifikace personálu pomocí RFID karet (požadavek na přehled o činnosti personálu) |  |  |  |  |  |  |
| Parametr 4 | záznam o resetu události do databáze s identifikací RFID karty (požadavek na přehled o činnosti personálu) |  |  |  |  |  |  |
| Parametr 5 | databáze událostí s web rozhraním pro náhled a exporty (požadavek na technickou úroveň) |  |  |  |  |  |  |
| Parametr 6 | sesterské terminály s dotykovým LCD (požadavek na technickou úroveň) |  |  |  |  |  |  |
| Parametr 7 | systémová lůžková zásuvka s kabelovým připojením k datové klientské síti pro přístup k internetu, podpora IPTV distribuce (požadavek na službu pro klienty) |  |  |  |  |  |  |
| Parametr 8 | distribuce radiových vysílání – multicast (požadavek na službu pro klienty) |  |  |  |  |  |  |
| Parametr 9 | LAN rozhraní pro vzdálenou zprávu (požadavek na dostupnost servisních služeb) |  |  |  |  |  |  |
| Parametr 10 | zobrazování přesné textové infomace o místě vzniku požáru na všech sesterských a pokojových terminálech (požadavek na vysokou dostupnost) |  |  |  |  |  |  |
| Parametr 11 | nouzová tlačítka pro přivolání na všech zařízeních trvale podsvícená pro snadné nalezení tlačítka při nízkém osvětlení (požadavek na službu pro klienty) |  |  |  |  |  |  |
| Parametr 12 | nedestruktivní odpojení lůžkového terminálu při nevhodné manipulaci s pohyblivým přívodem (tah, trh všemi směry), (požadavek na vysokou odolnost) |  |  |  |  |  |  |
| Parametr 13 | materiálové zpracování terminálů a nouzových tlačítek z antiseptických materiálů určených pro čištění běžnými dezinfekčními prostředky pro zdravotnictví (požadavek na hygienu prostředí) |  |  |  |  |  |  |
| Parametr 14 | soulad provedení a funkcí systému s oborovou normou VDE0834 (požadavek na technickou úroveň) |  |  |  |  |  |  |
| Parametr 15 | datové rozhraní systému EPS na systém nouzové komunikace s přenosem přesné textové identifikace místa vzniku požáru (požadavek na vysokou dostupnost) |  |  |  |  |  |  |
| Parametr 16 | priorita nouzové komunikace v síti (požadavek na vysokou dostupnost, spolehlivost a bezpečnost) |  |  |  |  |  |  |
| Parametr 17 | proprietární HW struktura sítě nouzové komunikace (požadavek na technickou úroveň) |  |  |  |  |  |  |
| Parametr 18 | souladu s GDPR (požadavek na bezpečnost) |  |  |  |  |  |  |
| Parametr 19 | možnost přímého připojení a přenosu informací a nouzového volání na přenosné telefony (DECT), (požadavek na vysokou dostupnost) |  |  |  |  |  |  |
| Parametr 20 | dostupnost náhradních dílů nabízené technologie min 15let . |  |  |  |  |  |  |
| Parametr 21 | možnost 1/2 ročních kontrol po dobu záruky s profylaxí |  |  |  |  |  |  |
| Parametr 22 |  | Zadavatel požaduje dodávku a montáž certifikovaného systému na území EU a ČR. |  |  |  |  |  |
| Parametr 23 |  | Dodavatel a dodávka splňují požadavky vyhlášky č. 246/01 Sb., vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). |  |  |  |  |  |